## Plan1
fonte: PRECIPITAÇÃO | [5 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO | [6 empty] | T(anos) | 10 | coef. Man |  | rib loc | 0.009
RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos | [5 empty] | DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | tc(min) | 15 | n= | 0.013 | Conc. | 0.015
Volume 19 n.4 –Out/Dez 2014,260-267 | [12 empty] | C (run off) | 0.7
[8 empty] | RUA MACEIO LOTE 05 | [8 empty] | PROJ.
[17 empty] | DATA | 2018-02-21 | FOLHA : 01 / 01
CLP | COTA DO GREIDE |  |  | (L) | declivid. | ÁREA (ha) |  | i | COTA TUB. MONTAN. |  | COTA TUB. JUSAN. |  | Prof. soleira | Prof. Soleira | TUBUL. | Q (L/s) | D (m) | declivid. | V (m/s) | Q (L/s)
| (montante) | (jusante) | altura | (m) | (m/m) | (trecho) | (acumul.) | (mm/h) | greide | soleira | greide | soleira | mont | jusante | altura (h) | (prevista) | (diâm) | (corrigida) | (veloc.) | (calculada)
1 | 44.864 | 42.226 | 2.638 | 55 | 0.047964 | 0.5 | 0.5 | 108.381 | 44.064 | 43.664 | 41.426 | 41.026 | 1.2 | 1.2 | 2.638 | 105.3704 | 0.4 | 0.047964 | 3.6295 | 455.8644
2 | 42.226 | 41.305 | 0.921 | 22 | 0.041864 | 0.34 | 0.84 | 108.381 | 41.426 | 41.026 | 40.505 | 40.105 | 1.2 | 1.2 | 0.921 | 177.0222 | 0.4 | 0.041864 | 3.3908 | 425.8906
3 | 41.305 | 38.374 | 2.931 | 60 | 0.04885 | 0.2 | 1.04 | 108.381 | 40.505 | 40.105 | 37.574 | 37.174 | 1.2 | 1.2 | 2.931 | 219.1704 | 0.4 | 0.04885 | 3.6629 | 460.0573
4 | 38.374 | 36.428 | 1.946 | 60 | 0.032433 | 0.38 | 1.42 | 108.381 | 37.574 | 37.174 | 35.628 | 35.228 | 1.2 | 1.2 | 1.946 | 299.2519 | 0.4 | 0.032433 | 2.9846 | 374.8654
5 | 36.428 | 35.952 | 0.476 | 17 | 0.028 | 0.42 | 1.84 | 108.381 | 35.728 | 35.228 | 35.152 | 34.652 | 1.2 | 1.3 | 0.576 | 387.763 | 0.5 | 0.033882 | 3.5398 | 694.6933
6 | 35.952 | - | #VALUE! | - | #VALUE! | 0 | 0 | 108.381 | #VALUE! | 34.652 | #VALUE! | #VALUE! | 1.3 | - | #VALUE! | 0 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | 41.747 | 34.523 | 7.224 | 65 | 0.11114 | 0.43 | 0.43 | 108.381 | 40.947 | 40.547 | 33.723 | 33.323 | 1.2 | 1.2 | 7.224 | 90.6185 | 0.4 | 0.11114 | 5.5249 | 693.9238
8 | 34.523 | 33.362 | 1.161 | 10 | 0.1161 | 0.41 | 0.84 | 108.381 | 33.723 | 33.323 | 32.562 | 32.162 | 1.2 | 1.2 | 1.161 | 177.0222 | 0.4 | 0.1161 | 5.6468 | 709.2441
9 | 33.362 | 32.267 | 1.095 | 10 | 0.1095 | 0.26 | 1.1 | 108.381 | 32.562 | 32.162 | 31.467 | 31.067 | 1.2 | 1.2 | 1.095 | 231.8148 | 0.4 | 0.1095 | 5.484 | 688.7898
10 | 32.267 | 27.039 | 5.228 | 53 | 0.098642 | 0 | 1.1 | 108.381 | 31.467 | 31.067 | 26.239 | 25.839 | 1.2 | 1.2 | 5.228 | 231.8148 | 0.4 | 0.098642 | 5.205 | 653.7466
11 | 27.039 | 26.326 | 0.713 | 8 | 0.089125 | 0.26 | 1.36 | 108.381 | 26.239 | 25.839 | 25.526 | 25.126 | 1.2 | 1.2 | 0.713 | 286.6074 | 0.4 | 0.089125 | 4.9475 | 621.4117
12 | 26.326 | - | #VALUE! | - | #VALUE! | - | #VALUE! | 108.381 | #VALUE! | 25.126 | #VALUE! | #VALUE! | 1.2 | - | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.15 | #VALUE! | 108.381 | #VALUE! | -1.2 | #VALUE! | -1.2 | 1.2 | 1.2 | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 |  | 0 | 0 | - | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 108.381 | #VALUE! | -1.45 | #VALUE! | #VALUE! | 1.45 | - | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
OBSERVAÇÃO: